Приложение к проекту решения Совета Мичуринского сельского поселения Динского района ________________ ________________

Температурный график воды, подаваемой в систему отопления при расчетной температуре наружного воздуха 19С° на период

отопительного сезона 2014 - 2015 г.г..

| Температура наружного воздух, С0 | Температура воды в подающем трубопроводе, С0 | Температура воды в обратном трубопроводе, С0 | Средняя температура теплоносителя |
| --- | --- | --- | --- |
| + 15 | 32 | 28 | 30 |
| +14 | 33 | 30 | 32 |
| +13 | 35 | 31 | 33 |
| +12 | 36 | 32 | 34 |
| +11 | 38 | 33 | 36 |
| +10 | 50 | 44 | 47 |
| +9 | 52 | 46 | 49 |
| +8 | 54 | 47 | 50 |
| +7 | 56 | 49 | 52 |
| +6 | 58 | 50 | 54 |
| +5 | 60 | 51 | 56 |
| +4 — ft> | 62 | 53 | 58 |
| +3 | 64 | 54 | 59 |
| +2 | 66 | 56 | 61 |
| +1 | 68 | 57 | 63 |
| 0 | 70 | 58 | 64 |
| -1 | 72 | 59 | 66 |
| -2 | 74 | 61 | 67 |
| -3 | 76 | 62 | 69 |
| -4 | 78 | 63 | 61 |
| -5 | 70 | 54 | 62 |
| -6 | 72 | 55 | 64 |
| -7 | 73 | 57 | 65 |
| -8 | 75 | 58 | 67 |
| -9 | 77 | 59 | 68 |
| -10 | 79 | 60 | 70 |
| -11 | 81 | 61 | 71 |
| -12 | 83 | 62 | 72 |
| -13 | 84 | 63 | 74 |
| -14 | 86 | 65 | 75 |
| -15 | 88 | 66 | 77 |
| -16 | 90 | 67 | 78 |
| -17 | 91 | 68 | 80 |
| -18 | 93 „ | 69 | 81 |
| -19 | 95 | 70 | 82+1 |

Начальник отдела ЖКХ, ГО и ЧС                                  			Рябков С.С.